## Heizkostenvergleich
Heizkostenvergleich Fernwärme Steyerberg
Bearbeitungsfelder | [8 empty] | Preisblatt: Wärmetarif
| Ist | [7 empty] | Wärmepreisstruktur:
Wärmetarif
| Brennstoffart |  |  | Gas |  |  |  |  | Grundpreis |  |  |  |  | 250 | EUR/a
[9 empty] | Leistungspreis |  |  |  |  | 10 | EUR/kW/a | Nebenrechnung Verbrauch
| Brennstoffbezug |  |  | 10000 | kWh/a |  |  |  | Arbeitspreis |  |  |  |  | 59 | EUR/MWh
[12 empty] | die ersten | 50 MWh | 59 | EUR/MWh | 7.2705 | 428.959
| Preise |  |  | 5.1 | € Cent/kWh | [6 empty] | die nächsten | 50 MWh | 59 | EUR/MWh | 0 | 0
| Grundpreis |  |  | 138 | €/Jahr | [6 empty] | Zwischensumme | 100 MWh
| Leistungspreis |  |  |  | €/Jahr | [6 empty] | die nächsten | 100 MWh | 59 | EUR/MWh | 0 | 0
[12 empty] | Zwischensumme | 200 MWh
[12 empty] | die nächsten | 200 MWh | 59 | EUR/MWh | 0 | 0
[12 empty] | Zwischensumme | 400 MWh
[12 empty] | alle weiteren | MWh | 59 | EUR/MWh | 0 | 0
Baujahr Kessel | 1990
Brennwertnutzung | nein
Leistung Kessel | 15 | [5 empty] | 10.03% |  | Fernwärme
[9 empty] | Wärmebedarf |  | 7270.4918 |  |  | in MWh = | 7.2705
[7 empty] | 80% |  | Anschlussleistung Übergabestation |  |  |  |  | 15
Vollbenutzungsdauer:
484.6995
Richtwert ca. 1200-2000h/a je nach Gebäudetyp & Nutzung! bei Abweichung Prüfung erforderlich!!
7270.4918
Energie / Brennstoffkosten:
Grundkosten (netto) |  |  |  |  | 138 | [7 empty] | 250
Leistungspreiskosten (netto) |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 150
Arbeitspreiskosten (netto) |  |  |  |  | 510 | [8 empty] | 428.959
sonstige Kosten:
Stromkosten Heizung (Gebläse/Ventilator vs. Primärventil) |  |  |  |  | 40 | [8 empty] | 10
Wartung / Instandhaltung |  |  |  |  | 150 | [6 empty] | Ist in den Grundkosten mit enthalten!
Schornsteinfeger |  |  |  |  | 80 | [8 empty] | entfällt
JAHRESHEIZKOSTEN (netto) |  |  |  |  | 918 | [8 empty] | 838.959
Abschreibung:
Investition (wiederkehrend Heizungsanlage) |  |  |  |  | 4800
Investition (einmalig für Wärmetauscher etc.) | [13 empty] | 3000
Nutzungsdauer in Jahren |  |  |  |  | 15 | [8 empty] | 20
Abschreibung (ohne Zinsbelastung) |  |  |  |  | 320 | [8 empty] | 150
Alle Angaben (orange) Netto zzgl. MwSt.
Vollkostenrechnung:
Gesamtkosten (netto) |  |  |  |  | 1238 | [8 empty] | 988.959
MwSt. |  |  |  |  | 235.22 | [8 empty] | 187.9022
GESAMTKOSTEN (BRUTTO) |  |  |  |  | 1473.22 | [8 empty] | 1176.8612
[6 empty] | Ersparnis: | 296.3588 |  | 20.12%
Prognosse Kostenentwicklung
Konventionell
| Gaspreissteigerung pro Jahr |  |  | 3% |  |  | 10 Jahre | Brennstoff | Grund- & Leistungspreis | Sonstige | Ab- schreibung | Zwischen-summe | MwSt. | Summe
| Ölpreissteigerung pro Jahr |  |  | 4%
| Sonstige pro Jahr |  |  | 2% |  |  | 2016 | 510 | 138 | 270 | 320 | 1238 | 235.22 | 1473.22
[7 empty] | 2017 | 525.3 | 140.76 | 275.4 | 320 | 1261.46 | 239.6774 | 1501.1374
[7 empty] | 2018 | 541.059 | 143.5752 | 280.908 | 320 | 1285.5422 | 244.253 | 1529.7952
[7 empty] | 2019 | 557.2908 | 146.4467 | 286.5262 | 320 | 1310.2636 | 248.9501 | 1559.2137
[7 empty] | 2020 | 574.0095 | 149.3756 | 292.2567 | 320 | 1335.6418 | 253.7719 | 1589.4138
[7 empty] | 2021 | 591.2298 | 152.3632 | 298.1018 | 320 | 1361.6947 | 258.722 | 1620.4167
[7 empty] | 2022 | 608.9667 | 155.4104 | 304.0639 | 320 | 1388.4409 | 263.8038 | 1652.2447
[7 empty] | 2023 | 627.2357 | 158.5186 | 310.1451 | 320 | 1415.8994 | 269.0209 | 1684.9203
[7 empty] | 2024 | 646.0527 | 161.689 | 316.348 | 320 | 1444.0898 | 274.3771 | 1718.4668
[7 empty] | 2025 | 665.4343 | 164.9228 | 322.675 | 320 | 1473.0321 | 279.8761 | 1752.9082
[7 empty] | 2026 | 685.3974 | 168.2212 | 329.1285 | 320 | 1502.7471 | 285.5219 | 1788.269
Fernwärme
[7 empty] | 10 Jahre | Brennstoff | Grund- & Leistungspreis | Sonstige | Abschreibung | Zwischen-summe | MwSt. | Summe
[7 empty] | 2016 | 428.959 | 400 | 10 | 150 | 988.959 | 187.9022 | 1176.8612
[7 empty] | 2017 | 437.9672 | 400 | 10.2 | 150 | 998.1672 | 189.6518 | 1187.8189
[7 empty] | 2018 | 447.1645 | 400 | 10.404 | 150 | 1007.5685 | 191.438 | 1199.0065
[7 empty] | 2019 | 456.5549 | 400 | 10.6121 | 150 | 1017.167 | 193.2617 | 1210.4287
[7 empty] | 2020 | 466.1426 | 400 | 10.8243 | 150 | 1026.9669 | 195.1237 | 1222.0906
[7 empty] | 2021 | 475.9316 | 400 | 11.0408 | 150 | 1036.9724 | 197.0248 | 1233.9971
[7 empty] | 2022 | 485.9261 | 400 | 11.2616 | 150 | 1047.1878 | 198.9657 | 1246.1534
[7 empty] | 2023 | 496.1306 | 400 | 11.4869 | 150 | 1057.6174 | 200.9473 | 1258.5647
[7 empty] | 2024 | 506.5493 | 400 | 11.7166 | 150 | 1068.2659 | 202.9705 | 1271.2364
[7 empty] | 2025 | 517.1869 | 400 | 11.9509 | 150 | 1079.1378 | 205.0362 | 1284.174
[7 empty] | 2026 | 528.0478 | 400 | 11.9509 | 150 | 1089.9987 | 207.0998 | 1297.0985
[8 empty] | Ersparnis nach 10 Jahren = |  |  |  |  | 4282.5758
Änderung Arbeitspreis Fernwärme:
Grund und Leistungspreis Fernwärme sind konstant!
| Gas | ja
| Öl | nein
Nebenrechnung Kesselwirkungsgrad
Brennwert Brennstoff
Baujahr | bis | 2005 | 90% |  |  | 80% |  | Öl | 10.68 | kWh/l
| bis | 1995 | 85% |  |  | 0%
| bis | 1985 | 80% |  | Wirk gesamt | 80% |  | 7270.4918
| älter als | 1985 | 75%
|  | Konv |  | Fernwärme
|  | 510 |  | 428.959
|  | 0 |  | 150
|  | 138 |  | 250
Brennstoff | Heizwert [kWh] pro | Brennwert [kWh] pro | Einheit | Hs/Hi | % | CO2-Emission [g/kWhHs]
Erdgas L | 8.87 | 9.76 | m³ | 1.1003 | 10.03% | 182
Erdgas H | 10.42 | 11.42 | m³ | 1.096 | 9.597% | 182
Heizöl EL | 10.08 | 10.68 | l | 1.0595 | 5.952% | 298
Heizöl S | 10.61 | 11.27 | l | 1.0622 | 6.221% | 273
Stadtgas | 4.48 | 5 | m³ | 1.1161 | 11.61% | 179
Kessel
Wirkungsgrad Kesselanlage
Brennwert / Heizwertverluste
Nutzwärme
Brennstoff
Nur die Nutzwärme wird gemessen und berechnet.